PASKAIDROJUMA RAKSTS

## ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

## IEKŠĒJIE TĪKLI

- Saimnieciskais dzeramā ūdens ūdensvads

Renovējamās ēkas iekšējie ūdensapgādes tīkli projektēti atbilstoši LBN 221 – 98 prasībām.

Iekšējā ūdensapgāde paredzēta no esoša ūdensvada tīkla.

Iekšējā ūdensvada pamatelementi:

- Ūdensvada ievads;

- Ūdensmērītāja mezgls;

- Maģistrālais un sadalošais ūdensvada tīkls;

- Ūdensvada un noslēdzošā armatūra.

Ūdensvada tīkls sastāv no maģistrālā ūdensvada, stāvvadiem un atzariem patērētājiem.

Projektā paredzēta esošo ievades iekārtas mezgla rekonstrukcija, esoša ūdensmērītāja mezgla vietas maiņa, izolācijas maiņa maģistrālajā cauruļvadā ēkas pagrabā un jauna dušas sanitārā mezgla iekārtošana ēkas 1.stāvā.

Cauruļvadu horizontālā ieguldīšana paredzēta ar slīpumu 0,002 uz ievada, stāvvadu un nolaišanas krānu pusi.

Ūdensvada tīkls projektēts no EKOPLASTIK sistēmas polipropilēna caurulēm ar ārējo diametru D  50÷20mm, spiediens PN 10 (S 5); SDR 11.

Cauruļu montāžu veikt atbilstoši prasībām, kādas tiek izvirzītas EKOPLASTIK sistēmas montāžai.

Lai varētu vadīt cauruļvadu sistēmu un ūdens sadali patērētājiem, paredzēta regulējama noslēgarmatūra. Noslēgarmatūra paredzēta ievadā, tīklā, kas paredzēts, lai uz remonta brīdi varētu atslēgt atsevišķus posmus pie stāvvadu pamatnes, uz atzarojumiem, uz pievadiem ar pārplūdes traukiem.

Projektēti aizbīdņi ar diametru 50 mm un ventiļi ar diametru 40÷20mm.

Kā ūdens izdales armatūra projektā paredzēti krāni pisuāriem, pludiņtipa vārsti pārplūdes traukiem, maisītāji.

- Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Saskaņā ar LBN 221 – 98 1. tabulu  iekšējā ugunsdzēšana nav paredzēta.

- Karstā ūdensapgāde

Karstā ūdens sagatavošana rekonstruējamās  ēkas vajadzībām notiks ēkas siltummezglā.

Karstās ūdensapgādes tīkls projektēts no EKOPLASTIK – STABI sistēmas polipropilēna caurulēm. Cauruļvadu montāžu veikt atbilstoši prasībām, kādas tiek izvirzītas minētās sistēmas montāžai.

Karstās ūdensapgādes tīkls projektēts no caurulēm ar ārējo diametru D 40÷20 mm, spiediens PN 20 (S 2,5), SDR .

Lai varētu vadīt cauruļvadu sistēmu un ūdens sadali patērētājiem, paredzēta regulējamā un aizsargarmatūra.

Noslēgarmatūra paredzēta, lai uz remonta brīdi varētu atslēgt atsevišķus posmus pie stāvvadu pamatnes uz atzarojumiem. Šim mērķim projektā projektēti ventiļi ar diametru 32÷20 mm.

- Saimnieciskā sadzīves kanalizācija

Projektējamās ēkas iekšējie saimnieciskās sadzīves kanalizācijas tīkli projektēti atbilstoši LBN 221 – 98.

Saimnieciskās sadzīves kanalizācijas sistēma paredzēta notekūdeņu novadīšanai no santehniskajām iekārtām .

Notekūdeņi   paštecē nonāk esošās saimnieciskās sadzīves kanalizācijas tīklā.

Iekšējie saimnieciskās sadzīves kanalizācijas tīkli projektēti no UPONOR sistēmas polipropilēna caurulēm ar diametru De110 un 50 mm, stingrības klase SN4.

Lai no sasalšanas pasargātu kanalizācijas stāvvadu izplūdes daļu, projektētas HAJUSTOP aizsargīscaurules.

Pretuguns aizsardzībai kanalizācijas stāvvadiem jāierīko ugunsdroša kārba.

Vietās, kur stāvvadi šķērso pārsegumus, stāvvadiem jāierīko ugunsdrošas uzmavas.

UPONOR sistēmas saimnieciskās sadzīves kanalizācijas cauruļvadu montāžu veikt atbilstoši prasībām, kādas izvirzītas minētās sistēmas montāžai.

Iztīrīt un veikt esošās kanalizācijas skalošanu.

Inženiere									N.Kļimoviča