Elektroapgāde (iekšējie tīkli)

Vispārīgie rādītāji

Iekšējo elektroapgādes tīklu renovācijas tehniskais projekts izstrādāts balstoties uz arhitektūras plānošanas uzdevumu.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN). Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus.

Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgu darbu un risinājumu savstarpējo saistību. Materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti projektā, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko tehniskā projekta dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikāciju.

Projektā paredzēta renovējamās un rekonstruējamās telpās apgaismojuma un spēka tīklu instalācija un pieslēgumi jaunajām sadalnēm. Pirms montāžas darbu sākuma kopā ar apkalpojošo personālu jāprecizē visi esošie elektropieslēgumi.

Elektrokabeļu tīkli jāmontē segti zem apmetuma vai apšuvuma, atklāti virs piekārtiem griestiem un uz metālkonstrukcijām (profiliem, plauktiem) vai caurulēs attiecīgās telpās. Telpās, kur tiks saglabāti un renovēti vēsturiskie griesti ar sausu apmetumu, elektrokabeļu instalācija jāveic caurulēs augstākā stāvā grīdā vai pārsegumos. Guldot kabeļos bēniņos pa koka konstrukcijām, jālieto metāla caurules.

Sienas kontaktus paredzēt uzstādīt 0,3m augstuma no grīdas vai plānos noradītajā augstumā ar aizsardzības pakāpi IP20 vai IP44 ēkas attiecīgās telpās.

Mitrās un neapkurinātās telpās aizsardzībai pret bīstamām noplūdes strāvām paredzēts uzstādīt diferenciālos slēdžus bojāto elementu atslēgšanai no tīkla gadījumam, ja noplūdes strāva pārsniedz 30mA.

Elektroapgādes projektā tiek izstrādāti galvenie virzieni un tehniskie risinājumi. Elektroinstalācijas montāža jāveic atbilstoši ne tikai EL daļas projektam, bet saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu un nosacījumiem. Pirms montāžas jāprecizē papildus sienas kontaktu un slēdžu tipus, krāsu un jāsaskaņo tie ar pasūtītāju, arhitektu un projekta autoru. Montāžas veids un elektropieslēgumi katrā konkrētā telpā pirms darbu sākumam jāprecizē uz vietas, konsultējojoties ar apkalpojošo personālu.

Vēdināšanas iekārtu kontroles un vadības sadalnes piegādā un uzstāda attiecīgas sistēmas montāžas organizācija.

Ugunsgrēka gadījumā paredzēts atslēgt vēdiekārtu no UAS pulta sarga telpā 1.stāvā.

Elektroapgaismojuma tīkli

Apgaismojuma līmenis paredzēts saskaņā ar esošajiem normatīviem.

Klasēs, kabinetos un darbnīcās – 500 lx.

Gaiteņos, tehniskās telpās – 200 lx.

Kāpņu telpās, tualetēs – 150 lx.

Renovējamās telpās izmantoti gaismekļi ar luminiscences vai kompaktspuldzēm. Mācību darbnīcās paredzēts montēt gaismekļus uz metāla profiliem.

Evakuācijas ceļu norādēm „Izeja” izmantot armatūras ar kompaktu luminiscences spuldzi 8W un iebūvētu bateriju 1 stundas darbībai avārijas režīmā.

Avārijas apgaismošanai paredzēti gaismekļi ar iebūvēto akumulatora 1 stundas darbības bloku, kuri ieslēdzas sprieguma pazušanas brīdī. Gaiteņos un kāpņu telpās avārijas gadījumā no UAS pulta paredzēts atslēgt avārijas gaismekļi no sprieguma lai tie paliktu strādāt no akumulatoru blokiem.

Koplietošanas telpās apgaismojums tiek vadīts centralizēti no sarga telpas, pārējās telpās - ar lokāliem slēdžiem vai pārslēdžiem ar aizsardzības pakāpi IP20 vai IP44. Papildus paredzēta klases apgaismojuma centralizēta atslēgšana no sarga pēc mācību nodarbības pabeigšanas. Slēdžu uzstādīšanas augstums – 0,9m no grīdas, tehniskās telpās – 1,5m. Montāžas darbu laikā uzstādīšanas augstumus precizēt.

Zemēšana, potenciāla izlīdzināšana, zibens aizsardzība

Zemēšanas un zibensaizsardzības sistēma tiek nodrošināta atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

Projektā paredzēts izmantot zemējumu kontūram plakandzelzi 40x4mm apkārt ēkai, iedzenot vertikālus novadītājus Ø20mm. Zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 4, ja šīs nosacījums neizpildīs, tad kontūrs jāpaplašina, iedzenot papildus zemētāja stieņus. Lai pasargātu no augsta potenciāla iekļūšanas ēkā, ēkas metāla konstrukcijas, metāla caurules, vēdināšanas gaisa vadus, kabeļu plauktus, renes, elektrosadalņu korpusus un telekomunikāciju skapjus nepieciešams sazemēt, pievienojot zemēšanas kopnēm. Ēkas elektropatērētājiem tiek nodrošināta TN-C-S sistēma, kas ļauj visus patērētājus sazemēt.

Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības 3. kategoriju, atbilstoši LVS EN 62305 standartam.

Zibensaizsardzības sistēmai uz ēkas jumta ir paredzēts noguldīt zibensuztvērēju (siets) no cinkota apaļdzelzs Ø8mm, kuru ar zibensnovadītājiem pa ēkas sienām jāsavieno ar ēkas zemējuma kontūru – cinkota tērauda kopni 40x4mm zemē, izmantojot cinkotu apaļdzelzi (Ø10 mm). Montāžas laikā papildus jāveic zemējuma elektrodu pretestības mērījumi. Zibensaizsardzības sistēmas pretestība nedrīkst pārsniegt 10. Nepieciešamība gadījumā iedzīt papildus zemētāja stieņus.

Pie zibens uztvērēja pievienotas visas jumta metāla konstrukcijas, antenas, kas atrodas uz jumta, kā arī vēdināšanas un citu sistēmu iekārtu metālisko daļu konstrukcijas.

Būvprojekta  daļas vadītājs				A. Ščerbiniņs