PASKAIDROJUMA RAKSTS

## ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

## IEKŠĒJIE TĪKLI

- Saimnieciskais dzeramā ūdens ūdensvads

Projektējamās ēkas iekšējie ūdensapgādes tīkli projektēti atbilstoši LBN 221 – 98 prasībām.

Iekšējā ūdensapgāde paredzēta no projektējāmā ūdensvada tīkla.

Iekšējā ūdensvada pamatelementi:

- Ūdensvada ievads;

- Maģistrālais un sadalošais ūdensvada tīkls;

- Ūdensvada un noslēdzošā armatūra.

Ūdensvada tīkls sastāv no maģistrālā ūdensvada, stāvvadiem un atzariem patērētājiem.

Cauruļvadu horizontālā ieguldīšana paredzēta ar slīpumu 0,002 uz ievada, stāvvadu un nolaišanas krānu pusi.

Apvienotais dzeramā ūdens – saimnieciskā un ugunsdzēsības ūdensvada tīkls projektēts no tērauda caurulēm ar nosacīto diametru 50mm, EKOPLASTIK sistēmas polipropilēna caurulēm ar ārējo diametru D  40÷20mm, spiediens PN 10 (S 5); SDR 11.

Cauruļu montāžu veikt atbilstoši prasībām, kādas tiek izvirzītas EKOPLASTIK sistēmas montāžai.

Lai varētu vadīt cauruļvadu sistēmu un ūdens sadali patērētājiem, paredzēta regulējama noslēgarmatūra. Noslēgarmatūra paredzēta ievadā, tīklā, kas paredzēts, lai uz remonta brīdi varētu atslēgt atsevišķus posmus pie stāvvadu pamatnes, uz atzarojumiem, uz pievadiem ar pārplūdes traukiem.

Projektēti aizbīdņi ar diametru 50 mm un ventiļi ar diametru 40÷20mm.

Kā ūdens izdales armatūra projektā paredzēti krāni pisuāriem, pludiņtipa vārsti pārplūdes traukiem, maisītāji.

- Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Saskaņā ar LBN 221 – 98 1. tabulu nepieciešamais ūdens patēriņš iekšējai ugunsdzēšanai ir 1x1 l/s.

Ugunsdzēšanai ūdens padevei projektā paredzēta ugunsdzēsības krānu uzstādīšana. Šo krānu diametrs ir 50 mm. Ugunsdzēsības šļūteņu garums – 20 m, kompaktās strūklas augstums – 6 m. Ugunsdzēsības krāni tiek uzstādīti 1,35 m augstumā no grīdas. Pie stāvvadu pamatnes projektēta noslēdzošā armatūra.

- Karstā ūdensapgāde

Karstā ūdens sagatavošanai projektā paredzēts ūdens uzkarsēšanas boileri ar tilpumu 100 L (1 gab.),  15L (1 gab.) uzstādīšana un esošais botleris ar tilpumu100L.

Karstās ūdensapgādes tīkls projektēts no EKOPLASTIK – STABI sistēmas polipropilēna caurulēm. Cauruļvadu montāžu veikt atbilstoši prasībām, kādas tiek izvirzītas minētās sistēmas montāžai.

Karstā ūdensapgādes tīkls projektēts no caurulēm ar ārējo diametru D 25÷20 mm, spiediens PN 20 (S 2,5), SDR .

Lai varētu vadīt cauruļvadu sistēmu un ūdens sadali patērētājiem, paredzēta regulējamā un aizsargarmatūra.

Noslēgarmatūra paredzēta, lai uz remonta brīdī varētu atslēgt atsevišķus posmus pie stāvvadu pamatnes uz atzarojumiem. Šim mērķim projektā projektēti  ventiļi ar diametru 25÷20 mm.

- Saimnieciskā sadzīves kanalizācija

Projektējamās ēkas iekšējie saimnieciskās sadzīves kanalizācijas tīkli projektēti atbilstoši LBN 221 – 98.

Saimnieciskās sadzīves kanalizācijas sistēma paredzēta notekūdeņu novadīšanai no santehniskajām iekārtām .

Notekūdeņi   paštecē nonāk esošās saimnieciskās sadzīves kanalizācijas tīklā.

Iekšējie saimnieciskās sadzīves kanalizācijas tīkli projektēti no UPONOR sistēmas polipropilēna caurulēm ar diametru De110 un 50 mm, stingrības klase SN4.

Lai no sasalšanas pasargātu kanalizācijas stāvvadu izplūdes daļu, projektētas HAJUSTOP aizsargīscaurules.

Pret uguns aizsardzībai kanalizācijas stāvvadiem jāierīko ugunsdroša kārba.

Vietās, kur stāvvadi šķērso pārsegumus, stāvvadiem jāierīko ugunsdrošas uzmavas.

UPONOR  sistēmas saimnieciskās sadzīves kanalizācijas cauruļvadu montāžu veikt atbilstoši prasībām, kādas izvirzītas minētās sistēmas montāžai.

Inženiere									N.Kļimoviča